РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА СРБОБРАН

ОПШТИНСКА УПРАВА

Председник Скупштине Општине:  ________________________

Милена Аларгић

Број: 350-26/2020-I

Дана: 01.10.2020.год.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 110/20 kV „СРБОБРАН 2“

У СРБОБРАНУ, СА РАСПЛЕТОМ 20 kV ВОДОВА

|  | ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД |  |
| --- | --- | --- |

Е - 2691

| ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА | ДИРЕКТОР |
| --- | --- |
| _______________________________ Зорица Санадер, дипл.инж.електр. | _______________________________ Предраг Кнежевић, дипл.правник |

Србобран, октобар 2020. година

НАЗИВ ПЛАНСКОГ

ДОКУМЕНТА: 	План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова

НАРУЧИЛАЦ: 	Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 	ОПШТИНА СРБОБРАН

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: 	ЈП „Завод за урбанизам Војводине“

Нови Сад, Железничка 6/III

ДИРЕКТОР: 		Предраг Кнежевић, дипл.правник

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:		Бранислава Топрек, дипл.инж.арх.

Е–БРОЈ:		2691

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 	Зорица Санадер, дипл.инж.електр.

СТРУЧНИ ТИМ:	Зорица Санадер, дипл.инж.електр.

Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.

Далибор Јурица, дипл.инж.геод.

Милко Бошњачић, маст.инж.геод.

Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.

Милан Жижић, дипл.инж.маш.

Наташа Медић, дипл.инж.пејз.арх.

Радомир Овука,дипл.инж.арх.

др Тамара Зеленовић Васиљевић

Марина Митровић, маст.проф.геогр.

Теодора Томин Рутар, дипл.прав.

Оливера Његомир, дипл.матем.

Аљоша Дабић, ел. техничар

Драгана Митић, админ.технички секретар

Драгана Матовић, оператер

Душко Ђоковић, копирант

С А Д Р Ж А Ј

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА

В) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

УВОД		1

ОПШТИ ДЕО	2

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	2

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ	2

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ	3

1.2.1.	Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)	4

1.2.2.	Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације	4

1.2.3. 	Извод из Просторног плана општине Србобран и Измена и допуна просторног плана општине Србобран	4

1.2.4.	Извод из Плана генералне регулације насеља Србобран и Измена и допуна плана генералне регулације насеља Србобран	4

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА	5

2.1. 	ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА	5

2.2.	ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ПЛАНА	5

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	5

ПЛАНСКИ ДЕО	10

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	10

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ	10

1.1. 	ЗОНА ПЛАНИРАНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ КОРИДОРА 20 кV	10

1.2.	ЗОНА ПЛАНИРАНОГ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 110/20 kV „СРБОБРАН 2“	10

1.3. 	ЗОНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	10

2.	ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА	11

2.1. 	ЗОНА ПЛАНИРАНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ КОРИДОРА 20 kV	11

2.2.	ЗОНА ПЛАНИРАНОГ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 110/20 kV „СРБОБРАН 2“	11

2.3. 	ЗОНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	11

2.4. 	БИЛАНС ПОВРШИНА	12

3.	ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ 
И ОБЈЕКТЕ	12

4.	РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ	13

5. 	ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ	14

6. 	КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ      ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ	14

6.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	14

6.1.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре	14

6.1.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре	15

6.1.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру	18

6.2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	18

6.2.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре	18

6.2.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре	19

6.2.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру	23

6.3. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	23

6.3.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре	23

6.3.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре	23

6.3.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру	25

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	25

6.4.1. Услови за изградњу електроенергетске мреже и објеката у односу термоенергетску инфраструктуру	25

6.4.2. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру	27

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА	27

6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре	27

6.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре	27

6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру	28

6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА	28

7.	УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА	29

7.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА	29

7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА	29

8. 	МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ	30

9.	ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ	30

10.	ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА	30

10.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ	30

10.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ	32

10.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА	32

11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	32

12.	СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ	32

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	33

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	33

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА	33

2.1. ЗОНА ПЛАНИРАНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ КОРИДОРА 20 kV	33

2.2. ЗОНА ПЛАНИРАНОГ КОМПЛЕКСА ТРАФОСТАНИЦЕ 110/20 kV  „СРБОБРАН 2“	33

2.3. ЗОНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	37

3. 	ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА	37

4.	ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И 
УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА	37

5.	ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА	37

6. 	ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА	38

7.  	ПРИМЕНА ПЛАНА	38

Г) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

| Редни број | Назив графичког приказа | Размера |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.5. 1.6 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. | ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА Извод из плана вишег реда-ППО Србобран-Намена простора Извод из плана вишег реда- Измене и допуне ППО Србобран-Намена простора Извод из плана вишег реда-ППО Србобран-Мрежа насеља и инфраструктурни системи Извод из плана вишег реда- Измене и допуне ППО Србобран-Мрежа насеља и инфраструктурни системи Извод из плана вишег реда-ППО Србобран-Туризам и заштита простора Извод из плана вишег реда- Измене и допуне ППО Србобран-Мрежа насеља и инфраструктурни системи Извод из плана вишег реда-ПГР-Подела простора на функционалне зоне и целине-претежна намена простора Извод из плана вишег реда-ПГР-План електроенергетске и електронске комуникационе инфраструктуре Границе плана са постојећом наменом површина у обухвату плана ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНИРАНИХ РЕШЕЊА Границе плана са поделом на карактеристичне зоне и планираном наменом површина План мреже и објеката инфраструктуре Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним профилима саобраћајница План површина јавне намене Спровођење Плана | …. …. …. …. …. …. …. …. …. 1.2500 1:2500 1:2500 1:2500 1:2500 |

Д) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова

- Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова на животну средину

- Програмски задатак

- Изводи из планских докумената вишег реда, односно ширег подручја и друге развојне документације

- Списак коришћене документације за израду планског документа (планска, техничка, развојна и друга документација)

- Прибављени подаци и услови за израду планског документа

- Прибављене и коришћене подлоге и карте

- Материјал за рани јавни увид и Извештај о обављеном раном јавном увиду

- Извештај о спроведеној стручној контроли Нацрта плана

- Извештај о обављеном јавном увиду

- Мишљења и сагласности

- Друга документација и подаци од значаја за израду, контролу и доношење планског документа

- Одлука о доношењу Плана

СПИСАК ТАБЕЛА И СЛИКА У ТЕКСТУ

ТАБЕЛЕ

Табела 1. 	Биланс површина	12

Табела 2. 	Попис парцела јавне намене	12

Табела 3. 	Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних 
гасовода 10 bar < MOP ≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar 
< MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима	26

Табела 4. 	Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и 
ПЕ гасовода MOP ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и 
другим објектима	26

Табела 5.	Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електромреже и стубова далековода	26

Табела 6. 	Минимална хоризонтална растојања  МРС, МС и РС од осталих објеката	26

СЛИКЕ

Слика 1. Прегледна геолошка карта Војводине	6

Слика 2. Педолошка карта за општину Србобран	7

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА

В) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

# УВОД

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова („Службени лист општине Србобран“, број 4/19, у даљем тексту: Одлука), приступило се изради Плана детаљне регулације за ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова (у даљем тексту: План).

Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине донела је Решење, број 350-107/2018-IV-02 од 24.12.2018. године, да за План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану није потребна израда Стратешке процене утицаја плана на животну средину („Службени лист општине Србобран“, број 4/19).

Носилац израде Плана је Општина Србобран, Општинска управа, Одељење за урбанизам,  стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Планом је обухваћена катастарска парцела број 11751 КО Србобран, ванграђевинског подручја насеља Србобран, планирана за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ и парцеле уличних коридора унутар грађевинског подручја насеља Србобран и некатегорисаних путева и пољопривредног земљишта ван насеља, за изградњу 20 kV кабловског расплета.

План се израђује у циљу омогућавања реализације изградње трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“ и расплета 20 kV водова, од трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“, кроз насеље Србобран и ван насеља, до постојећих 35 kV водова, који се реконструкцијом планирају за рад на 20 kV погонском напону.

План садржи текстуални и графички део.

# ОПШТИ ДЕО

# 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

## 1.1. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана представља Одлукa о изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20  kV  „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова („Службени лист општине Србобран“, број 4/19). Саставни део Одлуке је Решење да за План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова није потребна израда Стратешке процене утицаја плана на животну средину („Службени лист општине Србобран“, број 4/19).

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14,  145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима и ефектима планирања, приступило се изради Материјала за рани јавни увид, као прве фазе израде овог Плана.

Рани јавни увид у План обављен је у периоду од 08. новембра 2019. године до 22. новембра 2019. године у Србобрану. Током раног јавног увида, на основу Извештаја о обављеном раном јавном увиду, број 06-102/19-IV-01 од 04.12.2019. године, није било пристиглих примедби и сугестија од стране правних и физичких лица, нити мишљења органа, организација и јавних предузећа.

За потребе израде Плана прибављени су услови за заштиту и уређење простора и изградњу објеката од надлежних органа, организација и јавних предузећа, који су овлашћени да их утврђују, а који су од интереса за План.

Садржина и начин израде Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), као и другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област.

Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су:

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон);

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);

- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др.закон);

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19);

- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18);

- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18, осим одредаба члана 11. ст. 6. и 7, члана 15. став 2, члана 17. став 19. тачка 1), члана 19. ст. 5. и 6, члана 20. став 2, члана 30. став 4. и члана 33. које се примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији);

- Закон о безбедности и интероперабилности железница („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 66/15-др. закон, 92/15 и 113/17, престао да важи осим члана 78. став 1. тачка 5) подтачка (1));

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон);

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15);

- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);

- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);

- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15 и 95/18-др. закон, одредбе чл. 54-57. овог закона примењују се од дана приступања Републике Србије Европској унији);

- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09);

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18);

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18);

- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);

- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС'', број 111/09, 20/15, 87/18 - др. закон, 87/18, 87/18 - др. закон);

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон);

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);

- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12);

као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин регулишу ову област.

## 1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су у планским документима вишег реда: Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора Аутопута 
Е-75 Суботица-Београд (Батајница) („Службени гласник РС“, бр. 69/03 И 36/10), Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, број 14/15), Просторним планом општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 5/13 и 16/19) и Планом генералне регулације насеља Србобран („Службени лист општине Србобран“, бр. 11/12 и 04/19).

### 1.2.1.	Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)

„У области инфраструктурних система предвиђен је даљи развој и ревитализација постојећих система и објеката, као и изградња нових, чиме би се утицало на побољшање животног стандарда и квалитета живота и заштите животне средине.

На подручју обухвата Плана, потребно је у потпуности ревитализовати преносну мрежу у циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом потрошача.”

### 1.2.2.	Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације

Обухват Плана преклапа се са обухватом Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, број 14/15) у делу обухвата који припада КО Србобран и налази се ван посебне намене за које важе следеће смернице:

„Ван подручја посебне намене утврђеном овим Просторним планом, примењују се важећи плански документи (остали просторни планови подручја посебне намене, просторни планови јединица локалне самоуправе и урбанистички планови) у деловима који нису у супротности са режимом коришћења и уређења тог појаса.“

### 1.2.3. Извод из Просторног плана општине Србобран и Измена и допуна

### просторног плана општине Србобран

„У складу са постојећим плановима развоја, затим усвојеном стратегијом развоја дистрибутивног електроенергетског система на подручју Електродистрибуције „Нови Сад“ и потребом издвајања енергетског трансформатора 110/35 kV и 35 kV постројења из постројења 220/110/35 kV „Србобран“ (постројење у власништву АД „Електромреже Србије“), предвиђена je изградња нове ТС 110/20 kV „Србобран“ и новог 20 kV разводног постројења (РП) „Србобран - мини“, реконструкција комплетне постојеће 10 kV мреже и припрема исте за рад на 20 kV напонском нивоу. Реконструкцијом постојеће 10 kV средњенапонске мреже за рад на 20 kV погонском напонском нивоу, затим изградњом нове ТС 110/20 kV „Србобран“ и 20 kV РП „Србобран - мини“ и нових 20 kV водова, побољшаће се квалитет испоруке електричне енергије и повећати поузданост и сигурност рада објеката дистрибутивног електроенергетског система на том подручју.“

### 1.2.4.	Извод из Плана генералне регулације насеља Србобран и Измена и допуна плана генералне регулације насеља Србобран

„Имајући у виду стратегију развоја дистрибутивног електроенергетског система на подручју „Електродистрибуције Нови Сад“ и растуће потребе за електричном енергијом у наредном периоду се планирана изградње нове ТС 110/20 kV „Србобран“ и реконструкција комплетне постојеће 10 kV мреже и припрема исте за рад на 20 kV-тном напонском нивоу.“

„Изградња трансформаторске станице (ТС) 110/20 kV „Србобран“

По важећем средњорочном плану Електродистрибуције „Нови Сад“ предвиђена је изградња нове ТС 110/20 kV „Србобран“ укупне инсталисане снаге 2х31,5MVA  на парцели број 11751. За изградњу оваквог електроенергетског објекта потребно је, на парцели број 11751, предвидети и обезбедити слободан простор мин. димензија 50х70m.

Планирана трансформаторска станица ће бити у систему даљинског надзора и управљања, при чему ће се комуникација обављати, између осталог и путем радио везе.

Планирана ТС ће, преко нових прикључних 110 kV надземних водова, бити прикључена на постојећу преносну електроенергетску мрежу „Електромреже Србије“ АД.“

# 2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

## 2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА

Границом обухвата Плана обухваћене су следеће целе катастарске парцеле: 12305/1, 11450/2, 11451, 11452, 11453, 12362, 12363, 12334, 11751, 12066, 12065, 12064, 12063, 5814/2, 5815/31, 5736, 5879, 5468, 5448, 5447, 5850, 12341/2, 12346  и 5884, као и делови катастарских парцела: 5457/2, 12305/2, 5684, 12049, 12333, 11742/2, 11742/1 12337, 5815/33, 12062, 5891, 12051, 12341/1, 5880, 12071/1, 12052/1 и 5383.

Предметни обухват Плана се налази у катастарској општини Србобран.

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Плана, одређена је графичким путем и износи око 24,38 hа.

## 2.2.	ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

Предметни простор дефинисан границом обухвата Плана, налази се делом ван грађевинског подручја, а делом у грађевинском подручју насеља Србобран.

Граница грађевинског подручја насеља Србобран дефинисана је Планом генералне регулације насеља Србобран („Службени лист општине Србобран“, бр. 11/12 и 04/19).

У обухвату плана, грађевинско подручја чине следеће целе катастарске парцеле КО Србобран: 12305/1, 12362, 12363, 12334, 11751, 12065, 12064, 12063, 5814/2, 5815/31, 5736, 5879, 5468, 5448, 5447, 5850, 12341/2, 12346 и 5884, као и делови катастарских парцела: 5457/2, 5684, 12049, 12333, 11742/2, 11742/1, 5815/33, 12062, 5891, 12071/1, 12052/1,  5383,  11751, 12363 и 12334.

# 3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Предметни простор се налази у средишњем делу Бачке, на територији општине Србобран.

Парцела на којој је планирана изградња ТС 110/20 kV „Србобран 2“ се налази ванграђевинског подручја насеља Србобран у оквиру пољопривредног земљишта,  а 20 kV расплет водова је делом у грађевинском подручју насеља Србобран, у југозападном делу, а делом ван грађевинског подручја.

Предметни обухват Плана се делом поклапа са обухватом Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице „Србобран“ 220/110/35 kV у трафостаницу 400/110 kV („Службени лист општине Србобран“, број 3/13).

У рељефном погледу посматрано подручје се налази на Бачкој лесној тераси која је састављена од леса. Површина лесне терасе је уједначена, са благим рељефним облицима.

Слика 1. Прегледна геолошка карта Војводине

Као ретко где, педолошка слика општине Србобран је у великој мери хомогена и уједначена и то на изузетно високом нивоу. Два варијетета чернозема, обухватају укупно 76,23% територије општине и то чернозем са знацима оглејавања у лесу 41,93% и чернозем карбонатни на лесној тераси 34,30%. О производним карактеристикама чернозема, његовим физичким и хемијским особинама непотребно је и говорити, јер се чернозем и то готово сви његови варијетети, у нашим условима сматра најквалитетнијим и производно најпожељнијим, односно оптималним земљиштем, а у општини Србобран обухвата више од ¾ укупне територије.

Слика 2. Педолошка карта за општину Србобран

Климатске карактеристике у просеку не одступају битно од просечних за АП Војводину. Средња годишња температура ваздуха износи 11,1°С, а просечна годишња количина падавина је 602 mm. Преовлађујући ветрови на овом простору дувају из северозападног и југоисточног правца (кошава).

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 год. на површини терена за предметну локацију је утврђен VI-VII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. На основу интензитета и очекиваних последица земљотреса, сматра се да ће се за VI степен манифестовати „врло јак земљотрес“, а за VII степен „силан земљотрес“.

Хидрографију овог подручја чине површинске и подземне воде. Површинску хидрографију чине: канал ДТД Бечеј-Богојево и река Криваја.

Магистрални канал пролази у дужини од 13 km кроз територију општине Србобран, делећи је на, већи северни део и мањи јужни део. То су два посебно раздвојена хидрографска подручја са потпуно различитом детаљном каналском мрежом (ДКМ), а чији је заједнички реципијент магистрални канал. Приметно је изузетно загађење канала проузроковано упуштањем непречишћених отпадних вода на простору кроз који протиче.

Описани канали су крајњи реципијенти за пријем и евакуацију сувишних вода са припадајућих сливних површина. Детаљна каналска мрежа (ДКМ) преко својих главних сабирних канала у атарима спроводи површинску и подземну воду у унапред наведене канале, углавном гравитацијом без препумпавања. На самом простору обухваћеном овим Планом са западне стране се налази канал BB-II, а у близини са јужне канал BB-II-1 и канал BB-I-1 из система за одводњавање BB.

Максимални ниво подземних вода креће се од коте 80 mАНВ до 81 mАНВ, а према каналу ДТД пада на коту 78 mАНВ. Подземне воде у насељима се јављају на 1,5 m до     2,5 m испод земљине површине.

На појединим нижим деловима алувијалне терасе, изданска вода избија на површину и угрожава пољопривредне или стамбене површине.

Фреатске воде су у великој мери загађене, најчешће услед претварања копаних бунара у септичке јаме и изливањем отпадних вода директно на земљиште или у канале.

Геолошки ресурси и минералне сировине. На подручју обухвата Плана налазе се лежишта подземних вода са овереним билансним резервама на лежишту изворишта ЈКП „Градитељ“ у Србобрану „Индустријска зона“ и лежишту изворишта д.о.о. „Reahem“ из Новог Сада (погон у Србобрану). На овом простору се налази и експлоатационо нафтно поље „НИС“ АД Нови Сад „Турија север“ са овереним билансним резервама.

У оквиру предметног oбухвата Плана, у постојећем стању се налазе следећи објекти саобраћајне инфраструктуре:

- државни пут IIА реда бр. 100 (М-22.1), Хоргош – Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош – Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци – Инђија - Стара Пазова - Београд, деоница 10013 петља Фекетић – Србобран (Фекетић);

- државни пут IIА реда бр. 115 (Р-129)1, Србобран - Надаљ – Чуруг, деоница 11501;

- општински пут бр. 3;

- манипулативна пруга бр. 1, Бечеј – Врбас.

Осим постојеће саобраћајне инфраструктуре, у обухвату се налази и планирана обилазница ДП бр. 100 око насеља Србобран (у ванграђевинском подручју) и насељска путна мрежа.

Стање саобраћајне инфраструктуре је релативно задовољавајуће, осим у зони железничке пруге на којој се не обавља саобраћај.

У оквиру уличних коридора изграђена је подземна и надземна комунална инфраструктура: водна, гасоводна, електроенергетска и електронска комуникациона са којом је потребно усагласити планиране трасе електроенергетске мреже, тј. расплет 20 kV водова.

Ван грађевинског подручја изграђени су надземни 110 kV преносни електроенергетски водови на пољопривредном земљишту, као и 35 kV расплет од постојећег трансформаторског комплекса ТС „Србобран“ 220/110 kV, планираног 400/110 kV трансформаторског комплекса.

Пољопривредно земљиште на подручју обухвата Плана спада у врхунске педолошке категорије земљишта, па као таква имају изузетан производни потенцијал и пружају могућност узгоја свих ратарских, повртарских и воћарско-виноградарских култура Панонског басена.

Квалитет животне средине предметног простора је у одређеној мери очуван, јeр окружење представља атар, односно пољопривредно земљиште. Део трасе подземних водова у обухвату Плана се налази у грађевинском подручју насеља Србобран, а део трасе ван грађевинског подручја, као и локација за изградњу трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“. С обзиром на то, да су у питању подземни водови и да се  планирана трансформаторска станица 110/20 kV „Србобран 2“ налази ван насеља, они неће имати негативних утицаја на стање животне средине и квалитет природних ресурса и локално становништво.

Земљиште, које је у функцији пољопривредне производње, делимично је угрожено због неконтролисане примене агрохемијских мера заштите. У окружењу нема деградационих пунктова животне средине.

На простору обухвата Плана се не налазе заштићена подручја, ни подручја која су у поступку заштите. У непосредној близини обухвата Плана је еколошки коридор од регионалног значаја, Велики Бачки канал ДТД.

Еколошки коридори представљају део еколошке мреже на територији Републике Србије и доприносе очувању динамике популација и животних заједница заштићених врста на нивоу предела.

Водотоци и канали са функцијом еколошких коридора и њихов обалски појас, истовремено представљају станишта насељена заштићеним врстама које се налазе на списковима Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник PC“, бр. 5/10, 47/11 и 32/16). На одређеним деоницама Великог Бачког канала су присутне популације заштићених инсеката, водоземаца и гмизаваца, a појас водног земљишта служи као еколошки коридор заштићеним сисарима.

На простору у обухвату Плана нема заштићених, као ни предложених за заштиту културних добара.

За потребе сагледавања културног и историјског наслеђа, материјалних остатака на подручју обухвата Плана, коришћени су:

-	подаци из Просторног плана општине Србобран и Измена и допуна Просторног плана општине Србобран;

-	подаци из Плана генералне регулације насеља Србобран и Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран.

# ПЛАНСКИ ДЕО

# I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

# 1. 	ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ

Обухват Плана, као једну целину, карактеришу три зоне према правилима и условима уређења и изградње:

1. Зона планираних електроенергетских коридора 20 kV;

2. Зона планираног комплекса трансформаторске станице 110/20 kV

„Србобран 2“;

3. Зона пољопривредног земљишта.

## 1.1. ЗОНА ПЛАНИРАНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ КОРИДОРА 20 kV

Зона планираних електроенергетских коридора 20 kV водова обухвата све површине на којима се планирају трасе 20 kV подземних водова/каблова. То су углавном улични и саобраћајни путни коридори у насељу и ван насеља, пољопривредно земљиште у зони високонапонских водова и некатегорисани/атарски путеви, комплекс планиране трансформаторске станице 400/110 kV „Србобран“ и комплекс трансформаторске станице 35/20/10 kV „Србобран“/планирано 20 kV чвориште.

У овој зони, осим планираног саобраћајног прикључка за потребе приступа комплексу трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“, све површине су дефинисане важећим планским документима и као такве се задржавају и овим Планом.

Планирани коридори 20 kV водова и други линијски/комунални инфраструктурни објекти који се планирају у функцији трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“ су предмет овог Плана и биће инфраструктурни линијски објекти јавне намене.

## 1.2.	ЗОНА ПЛАНИРАНОГ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 110/20 kV „СРБОБРАН 2“

Зона планираног комплекса трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“ обухвата део парцеле број 11751, који ће се формирати као грађевинско земљиште, на којем се планира трансформаторска станица 110/20 kV „Србобран 2“, као објекат јавне намене.

Намена овог стратешког објекта је за снабдевање електричном енергијом конзума општине Србобран.

## 1.3. ЗОНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Зона пољопривредног земљишта обухвата пољопривредно земљиште које ће се користити у пољопривредне сврхе, за коју ће се правила уређења и грађења примењивати важећи плански документ, Просторни план општине Србобран и Измене и допуне просторног плана општине Србобран.

# 2.	ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА

## 2.1. ЗОНА ПЛАНИРАНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ КОРИДОРА 20 kV

Зона планираних електроенергетских коридора 20 kV, обухвата површине у грађевинском подручју насеља Србобран, дефинисане Планом Генералне регулације насеља Србобран и Изменама и допунама плана Генералне регулације насеља Србобран и делом ван грађевинског подручја насеља Србобран, коју чине површине дефинисане Просторним планом општине Србобран и Изменама и допунама Просторног плана општине Србобран.

У делу обухвата ван грађевинског подручја насеља, у делу преклапања са делом обухвата Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице „Србобран“ 220/110/35 kV у трафостаницу 400/110 kV, намена површина је дефинисана тим планом.

У оквиру грађевинског подручја насеља све површине су јавне намене и чине их: државни пут IIА реда бр.100 (главна насељска саобраћајница), планирана обилазница државног пута IIА реда бр.100, државни пут IIА реда бр. 115 главна насељска саобраћајница, општински пут, сабирне насељске саобраћајнице, приступне насељске саобраћајнице, канал и постојећа ТС 35/20/10 kV „Србобран” - планирано 20 kV  чвориште.

Ван грађевинског подручја насеља површине по намени су: приступна саобраћајница, некатегорисани/атарски путеви, железничко земљиште-железничка пруга ван експлоатације, планирана површина за саобраћајни прикључак, шумско земљиште и површине у оквиру Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице „Србобран“ 220/110/35 kV у трафостаницу 400/110 kV (резервне површине за изградњу (складишта и други објекти за сопствене потребе, зелене површине у зони далековода, остале зелене површине, паркинг и интерна саобраћајница). Све ове површине су јавне намене или планиране за јавну намену.

У овој зони налази се и пољопривредно, обрадиво земљиште, као земљиште остале намене, на којем су изграђени надземни електроенергетски водови, 110 kV и 35 kV напонског нивоа  и на којем се планира изградња 20 kV каблова.

## 2.2.	ЗОНА ПЛАНИРАНОГ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 110/20 kV „СРБОБРАН 2“

Зона намењена комплексу трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“ обухвата ектроенергетски објекат, трансформаторску станицу 110/20 kV „Србобран 2“, као јединствену техничко-технолошку целину.

## 2.3. ЗОНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Зона пољопривредног земљишта обухвата пољопривредно земљиште које ће се користити у пољопривредне сврхе, као обрадиво пољопривредно земљиште за узгајање пољопривредних култура, односно може се користити у складу са Законом о пољопривреди и Просторним планом општине Србобран и Изменама и допунама Просторног плана општине Србобран.

## 2.4. БИЛАНС ПОВРШИНА

Табела 1. Биланс површина

| Биланс површина у обухвату Плана | Површина |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | а | m2 |  |
| - Грађевинско земљиште | 12 | 92 | 43 | 53,21 |
| 1.1. Површине јавне намене | 12 | 92 | 43 | 53,21 |
| - планирана ТС 110/20 kV „Србобран 2” |  | 96 | 31 | 3,96 |
| - (постојећа ТС 35/20/10 kV„Србобран” - планирано 20 kV чвориште) |  | 18 | 53 | 0,76 |
| - резервне површине за изградњу (складишта и други објекти за сопствене потребе) |  | 02 | 87 | 0,11 |
| Саобраћајне површине | 11 | 74 | 73 | 48,38 |
| -државни пут IIА реда бр.100 (главна насељска саобраћајница) | 1 | 95 | 33 | 8,06 |
| -државни пут IIА реда бр.115 (главна насељска саобраћајница) |  | 37 | 46 | 1,54 |
| -планирана обилазница државног пута IIА реда бр.100 |  | 17 | 46 | 0,72 |
| -општински пут | 1 | 47 | 39 | 6,08 |
| -сабирне насељске саобраћајнице | 3 | 33 | 98 | 13,79 |
| -приступни пут | 1 | 76 | 00 | 7,26 |
| -приступна насељска саобраћајница | 2 | 00 | 29 | 8,27 |
| -паркинг и интерна саобраћајница |  | 11 | 81 | 0,48 |
| -планирани саобраћајни прикључак |  |  | 53 | 0,02 |
| -железничко земљиште –железничка пруга ван експлоатације |  | 54 | 48 | 2,25 |
| Зелене површине |  | 58 | 48 | 2,41 |
| - зелене површине у зони далековода |  | 50 | 35 | 2,08 |
| - остале зелене површине |  | 08 | 13 | 0,33 |
| 2. Пољопривредно земљиште | 10 | 35 | 23 | 42,66 |
| - некатегорисани атарски путеви |  | 70 | 96 | 2,93 |
| - обрадиво пољопривредно земљиште | 9 | 64 | 27 | 39,73 |
| - Шумско земљиште |  | 70 | 20 | 2,89 |
| 4. Водно земљиште |  | 30 | 10 | 1,24 |
| - канали |  | 30 | 10 | 1,24 |
| Укупна површина у обухвату Плана | 24 | 28 | 00 | 100 |

# 3.	ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

У обухвату Плана локације за јавне површине чине следеће катастарске парцеле:

Табела 2. Попис парцела јавне намене

| Катастарска парцела | Намена | Постојећа/планирана |
| --- | --- | --- |
| 12305/1 | некатегорисани пут | постојећа |
| 12362 | општински пут | постојећа |
| 12363 | шумско земљиште | постојећа |
| 12334 | некатегорисани пут | постојећа |
| 11751 | трансформсторска станица 110/20 kV „Србобран 2“ | планирана (део) |
| 12363 и 12334 | саобраћајни прикључак/колски прилаз комплексу ТС110/20 kV „Србобран 2“ | планирана (део) |
| 12065 | некатегорисани пут | постојећа |
| 12064 | железничко земљиште | постојећа |
| 12063 | општински пут | постојећа |
| 5814/2 | насељска саобраћајница (Улица Војвођанских бригада) | постојећа |
| 5815/31 | насељска саобраћајница | постојећа |
| 5736 | насељска саобраћајница (Улица Партизанска) | постојећа |
| 5879 | насељска саобраћајница (Улица Пролетерска) | постојећа |
| 5468 | насељска саобраћајница | постојећа |
| 5448 | трансформаторска станица 35/20/10 kV | постојећа |
| 5447 | државни пут IIA реда бр.100 | постојећа |
| 5850 | државни пут IIA реда бр.100 | постојећа |
| 5383 | државни пут IIA реда бр.115 | постојећа |
| 5884 | државни пут IIA реда бр.100 | постојећа |
| 12341/2 | насељска саобраћајница | постојећа |
| 12346 | насељска саобраћајница | постојећа |
| 5457/2 | насељска саобраћајница (Улица Космајска) | постојећа |
| 12305/2 | некатегорисани пут | постојећа |
| 5684 | некатегорисани пут | постојећа |
| 12049 | канал | постојећа |
| 12333 | некатегорисани пут | постојећа |
| 11742/2 | зелене површине | постојећа |
| 11742/1 | трансформаторска станица 400/110 kV | постојећа |
| 5815/33 | насељска саобраћајница | постојећа |
| 12062 | коридор железничке пруге ван експлоатације/железничко земљиште | постојећа |
| 5891 | канал | постојећа |
| 12071/1 | државни пут IIA реда бр.100 | постојећа |
| 12052/1 | државни пут IIA реда бр.100 | постојећа |

Подземни водови 20 kV напона, као расплет 20 kV водова од ТС „Србобран 2“, градиће се на свим парцелама јавне намене које су дате у Табели бр. 2. Попис парцела јавне намене, на којима ће се за изградњу 20 kV водова обезбедити службеност пролаза.

Такође, подземни водови 20 kV напона, као инфраструктурни објекти јавне намене  ће се градити и на пољопривредном земљишту на парцелама 11451 и 11450/2.

У случају измена броја парцеле, или неслагања, на земљишту на коме се утврђује јавни интерес меродавни су графички прилози 2.2. План мреже и објеката инфраструктуре и 2.3. План површина јавне намене.

# 4.	РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

Планиране површине јавне намене су:

- трансформаторска станица ТС 110/20 kV „Србобран 2“ и

- саобраћајни прикључак/колски прилаз комплексу ТС 110/20 kV „Србобран 2“.

Планирана парцела површина јавне намене – трансформаторска станица ТС 110/20 kV „Србобран 2“ дефинисана је постојећим и новоодређеним међним тачкама.

Списак координата новоодређених међних тачака:

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7405488.53 | 5044319.02 | 2 | 7405538.14 | 5044378.88 |

Планирана парцела површина јавне намене – трансформаторска станица ТС 110/20 kV „Србобран 2“ се образује од дела катастарске парцеле 11751.

Планирана парцела површина јавне намене – саобраћајни прикључак/колски прилаз комплексу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ дефинисана је постојећим и новоодређеним међним тачкама.

Списак координата новоодређених међних тачака:

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7405570.08 | 5044375.17 | 5 | 7405621.45 | 5044380.15 |
| 4 | 7405571.52 | 5044386.55 |  |  |  |

Планирана парцела површина јавне намене – саобраћајни прикључак/колски прилаз ТС 110/20 kV „Србобран 2“ се образује од делова катастарских парцела 12363, 12334 и 12064.

Постојећа регулација парцела површина јавне намене се задржава.

Нивелационим решењем су задржани постојећи нивелациони елементи уличних коридора и дати су нивелациони елементи – кота и нагиб нивелете прикључка комплекса планиране трансформаторске станице на улични коридор.

# 5. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

На основу новоодређене регулационе линије од постојеће парцеле  11751 у обухвату Плана деобом се образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају нову намену.

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела препарцелацијом се образују нове јединствене парцеле површина јавне намене, а то су:

- комплекс трансформаторске станице ТС 110/20 kV “Србобран 2“,

- саобраћајни прикључак.

Новоформирана  грађевинска парцела трансформаторске станице ТС 110/20 kV „Србобран 2“ и парцела саобраћајног прикључка представљаће грађевинско земљиште изван границе грађевинског подручја насеља Србобран.

# 6. 	КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ      ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

## 6.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

### 6.1.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре

На подручју обухвата Плана, у зеленом појасу уличних коридора, поред саобраћајница изграђена је дистрибутивна надземна и подземна 35 kV и 10 kV нисконапонска електроенергетска мрежа и припадајуће трансформаторске станице 10/0,4 kV. До потрошача су изграђени надземни и подземни електроенергетски прикључци.

Пуштањем у погон планиране трансформаторске станице ТС 110/20 kV „Србобран 2“, на простору обухвата Плана се планира реконструкција постојећих електроенергетских објеката напонског нивоа 35 kV, 10 kV  и 10/0,4 kV, за могућност рада на 20 kV погонском напону. Планира се пребацивање постојеће средњенапонске мреже на напајање нове ТС 110/20 kV „Србобран 2“.

Планирану трансформаторску станицу 110/20 kV „Србобран 2“, као јединствени функционални објекат, сачињаваће: разводно постројење 110 kV на отвореном, зграда са 20kV постројењем и заштитно управљачком опремом за 110 kV, интерне саобраћајнице, пешачке и манипулативне површине и и остали делови постројења који су неопходни за техничко-технолошку целину трансформаторске станице, уређаји и опрема у функцији електроенергетског објекта у складу са потребама ОДС ЕПС Дистрибуција.

Од планиране трансформаторске станице ТС 110/20 kV „Србобран 2“, у уличним коридорима у насељу, углавном у зеленим површинама,  као и путним коридорима ван насеља планиране су трасе 20 kV водова, као расплета 20 kV водова.

Прикључење трансформаторске станице ТС 110/20 kV „Србобран 2“, обезбедиће се  преко два  једносистемска прикључна вода 110 kV, са постојећег 220 kV далековода бр.209/2 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Србобран, који ће прећи на рад под 110 kV напоном. За планиране прикључне далеководе планирана је израда Плана детаљне регулације.

У обухвату Плана се налазе  далеководи мреже преносног електроенергетског система који су у власништву АД „Електромреже Србије" и укрштају се са обухватом предметног Плана:

1. 110 kV бр.132/3 ТС Кула - ТС Србобран,

2. 110 kV бр.133/1 ТС Србобран - ТС Бачка Топола 2,

3. 110 kV 6p.142/1 ТС Србобран - ТС Бечеј,

4. 110 kV 6p.160/1 ТС Србобран - ТС Сента 1,

5. 110 kV бр.174 ТС Србобран - ТС Врбас 1

6. 110 kV 6p.1124/1 ТС Србобран-ТС Врбас 2.

У обухвату предметног Плана налази се део комплекса трансформаторске станице ТС 220/110 kV „Србобран“, која је Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице „Србобран“ 220/110/35 kV у трафостаницу 400/110 kV  планирана за 400/110 kV  напонски пренос, која je у власништву АД „Електромреже Србије". Уделу преклапања планови су у потпуности усаглашени (намена површина, правила уређења и грађења).

У непосредној близини обухвата Плана налазе се следећи далеководи:

1. 220 kV  бр.209/2 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Србобран,

2. 220 kV  бр.217/2 ТС Нови Сад 3 - ТС Србобран,

3. 110 kV  6p.127/2 ТС Нови Сад З - ТС Србобран,

4. 110 kV  6p.159/1 ТС Србобран - ТС Бачка Паланка 1

Према Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2029. године и Плану инвестиција, планиране су следеће активности:

1.	Повезивање ТС 220/110 kV „Србобран“ која се реконструише у ТС 400/110 kV на преносни систем прикључењем на постојећи далековод 400 kV бр. 444 ТС Нови Сад 3 - ТС Суботица 3 no принципу „улаз-излаз“ коришћењем двосистемског далековода дужине око 6,8 km и уградња трансформатора 400/110 kV, снаге 300MVA.

2.	Према наведеној стратегији развоја АД „Електромрежа“ формирана су два нова правца:

- ДВ 110 kV бр. 209/2 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Србобран, на заједничким стубовима типа "буре" са ДВ 110 kV бр. 159/1 ТС Нови Сад 3 - ТС Србобран,

- ДВ 110 kV бр 217/2 ТС Нови Сад 3 - ТС Србобран на заједничким стубовима типа „буре“ са ДВ 110 kV бр 127/2 ТС Нови Сад 3 - ТС Србобран.

3.	Повезивање нове ТС 110/20 kV „Србобран 2“ no принципу „улаз-излаз“, на далековод 110 kV ТС Србобран - ТС Нови Сад 3 (тренутно ради под напоном 220 kV) далековод у власништву АД „Електромрежа“ се пресеца и преко два једносистемска вода уводи у ТС „Србобран 2“.

4.	Реконструкција ДВ 110 kV бр. 142/1 ТС Србобран - ТС Бечеј у двосистемски         далековод.

### 6.1.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже

- подземну електроенергетску мрежу полагати у ров на дубини од  најмање 0,8 - 1,0 m;

- ширина рова ће се,  у зависности од броја каблова у рову, кретати од 0,4 m до 1,75 m;

- укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног материјала у прописаној заштитној цеви;

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољних ивица коловоза који је изграђен/реконструисан у ширинама утврђеним важећим законима, прописима и стандардима) увећана за по 3,0 m са сваке стране;

- минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  заштитне цеви, износи  1,5 m;

- минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег  или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,2 m;

- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила јавног пута – ножице насипа, у зависности од конфигурације терена и пречника инсталација;

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, косинама усека и насипа, кроз јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта;

- предметне  инсталације се могу планирати под условима којима се спречава угрожавање стабилности државног пута и обезбеђују услови неометаног одвијања саобраћаја;

- у регулационој ширини општинског пута може се постављати подземна инфраструктура, паралелено са општинским путем, минимално 1,0 m од коловоза, минимална дубина укопавања је од 0,8 m;

- приликом укрштања са општинским путем минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви износи 1,0 m мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  заштитне цеви између крајњих тачака попречног профила пута  увећана за по 0,5 m са сваке стране;

- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°;

- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад енергетских каблова;

- хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV;

- при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове    35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове;

- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m;

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;

- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла;

- хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту;

- при укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла;

- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином паралелног вођења;

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;

- хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које спадају каблови јавне расвете и семафорска инсталација, треба да износи најмање 0,5 m;

- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа  се полаже испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном растојању од најмање 0,4 m;

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;

- у случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Обезбедити да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином трасе поставља низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m;

- хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за каблове до 20 kV;

- при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,5 m;

- ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом дужином паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a електронски комуникациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, растојање мора да буде најмање 0,3 m;

- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°;

- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев;

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;

- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком због обављања радова;

- забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на трасу енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт);

- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°;

- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке;

- укрштање инсталација инфраструктуре са каналском мрежом извршити постављањем исте у заштитној цеви испод пројектованог дна канала, тако да горња ивица заштите буде минимално 1,0 m испод пројектованог дна канала. Минимална дужина заштитне цеви мора бити једнака ширини канала у нивоу терена;

- подземно укрштање инсталација са каналима на локацијама у близини пропуста (моста), предвидети на удаљености минимално 5,0 m од пропуста (моста);

- у случају да се укрштање инфраструктуре врши постављањем исте уз конструкцију постојећег пропуста (моста) могуће је, уз услов да инсталација не залази у светли отвор пропуста (односно испод доње ивице конструкције моста). Уколико дође до реконструкције пропуста, обавеза је инвеститора да о свом трошку изврши измештање и поновно враћање инфраструктуре. Укрштање је могуће извести и у склопу пропуста, ако је надслој земље изнад пропуста довољне дебљине. Инсталација инфраструктуре мора се поставити у заштитну цев на минималном одстојању од 0,10 m од горње ивице цеви пропуста и заштитити од притиска тешке грађевинске механизације;

- све инсталације које се укрштају са водним објектима морају бити посебно означене и у самој зони пресека посебно заштићене  од евентуалног оштећења услед рада механизације за одржавање водопривредних објеката.

Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже

- Реконструкција постојећих надземних водова вршиће се на основу овог Плана и услова надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије, а подразумева замену стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту поштујући постојећу трасу вода.

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV

- Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као стубну, монтажно-бетонску или зидану, у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије;

- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката треба да буде 3,0 m.

Зона заштите електроенергетских водова и објеката

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) и износи:

- за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:

- за голе проводнике 10 m;

- за слабо изоловане проводнике 4 m;

- за самоносеће кабловске снопове 1 m.

2) за напонски ниво од 110 kV: 25 m.

Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m.

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m.

2) за напонски ниво од 110 kV и више, 30 m.

Свака градња објекта који се повезује на преносни систем условљена Законом о енергетици („Службени гласник PC“, бр. 145/14 и 95/18-др закон) и Законом о планирању и изградњи.

Остали општи технички услови:

- Приликом извођења радова, као и приликом експлоатације планираних објеката, не сме се нарушити сигурносна удаљеност од 5,0 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно 6,0 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 220 kV и 7,0 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400 kV.

- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5,0 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно на мање од 6,0 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 220 kV и на мање од 7,0 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 400 kV, као и у случају пада дрвета.

- Забрањено je коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5,0 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV, односно на мање од 6,0 m од проводника далековода напонског нивоа 220 kV и на мање од 7,0 m од проводника далековода напонског нивоа 400 kV.

- Забрањено je складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.

- Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.

- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30,0 m од најистуренијих делова далековода под напоном.

Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно je анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000,0 m од осе далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно je анализирати на максималној удаљености до 3000,0 m од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.

### 6.1.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру

Напајање електричном енергијом обезбедиће се из сопственог „кућног“ трансформатора 20/0,4 kV, преко сопственог извода из 20 kV развода у комплексу ТС 110/20 kV „Србобран 2“.

## 6.2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

### 6.2.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре

До предметног комплекса трансформаторске станице ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова постоји путна-друмска веза преко приступног пута који се налази уз коридор железничке пруге ван експлоатације бр.11, Бечеј – Србобран - Врбас. Основна веза са категорисаном путном мрежом је остварена преко општинског пута бр.3, Железничка станица – силоси - државни пут IIA реда бр. 100.

Приступни и општински пут својим елементима омогућују квалитетну и безбедну комуникацију са окружењем и општинским центром.

Путни-друмски саобраћајни приступ ће се и у наредном периоду остваривати преко саобраћајног прикључка (колски прилаз), на општински пут са својом везама на ДП IIA реда бр.100 (директно или преко наасељске мреже).

Електроенергетски 20 kV водови до трансформаторске станице ТС 110/20 kV „Србобран 2“, ће се водити у оквиру регулационих ширина саобраћајница  у обухвату: ДП IIA  реда бр.115, ДП IIA  реда бр.100, као главних насељских саобраћајница, општинског пута бр.3 независно и као дела сабирне насељске саобраћајнице, саобраћајница насељске путне мреже (сабирне и приступне насељске саобраћајнице), као и путне мреже ван граница грађевинског подручја (приступне саобраћајнице и атарска путна мрежа).

Саобраћајни прикључак, као прилаз комплексу планиране ТС 110/20 kV „Србобран 2“ на предметну саобраћајницу ће се формирати у оквиру утврђене микролокације, уз одговарајуће прилагођавање очекиваном саобраћају и врстама возила која се могу очекивати у самом комплексу. Стационарни (мирујући) саобраћај ће се решавати унутар комплекса.

Интерни саобраћај унутар комплекса трансформаторске станице се дефинише у складу са технолошким процесом функционисања оваквог постројења, одговарајућим коловозним површинама, као и површинама за саобраћајно-манипулативне операције, сервисирање и оставку опреме, противпожарне саобраћајнице, као и стационирање радних машина и транспортних средстава неопходних за несметано функционисање електроенергетског објекта трансформаторске станице.

### 6.2.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре  je обавезна израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби:

- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон);

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19);

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11);

- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 7/17);

- Техничких прописа из области путног инжењеринга;

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

Правила за изградњу/реконструкцију објеката у зони државних путева IIА реда бр. 100 и бр. 115 (главне насељске саобраћајнице)

У оквиру коридора државног пута потребно је обезбедити програмско-планске и саобраћајне елементе за реализацију изградње/реконструкције државног пута II реда бр. 100 и бр. 115:

Потребно је планирати реконструкцију државних путева и саобраћајних прикључака на исте са следећим пројектним елементима:

- задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице;

- коловоз има ширину 7,1 m тј., две саобраћајне траке са ширином од мин 3,25 m и ивичним тракама (ивичњацима)  од 0,3 m;

- носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (115 kN по осовини);

- нагиб коловоза је једностран;

- паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу ивично или сепарисано;

- искористити главну насељску саобраћајницу за вођење интерног теретног и јавног саобраћаја;

- бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или неког другог материјала) са ширином од 2,5 m (мин. 2,0 m), као двосмерне или 1,75 m (мин. 1,0 m) као једносмерне;

- вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити преко изграђених пешачких стаза са ширином од мин. 1,5 m уз регулациону линију;

- реконструкцију постојећих (изградњу нових) аутобуских стајалишта извршити по следећим препорукама:

- ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 3,0 m).

- дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус, односно, 26,0 m за два или зглобни аутобус.

- коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена за осовинско оптерећење као и код коловоза државног пута – главне насељске саобраћајнице.

- одводњавање стајалишта са падом од 2% од ивице коловоза државног пута.

Општи услови за постављање инсталација

Предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње нових раскрсница, у складу са просторним и урбанистичким плановима општине Србобран.

Траса предметних инсталација мора се пројектно ускладити са постојећим инсталацијама поред и испод предметних државних путева.

Неопходно је извршити испитивање геомеханичких својстава терена и анализирати отпорност према бушењу на местима укрштања предметних инсталација и пута.

Услови укрштања инсталација са државним путем

    - укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног материјала у прописаној заштитној цеви,

    - заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољних ивица коловоза који је изграђен/реконструисан у ширинама утврђеним важећим законима, прописима и стандардима) увећана за по 3,0 m са сваке стране,

    - минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  заштитне цеви, износи  1,5 m,

    - минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег  или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,2 m.

Услови паралелног вођења инсталација са државним путем

    - предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила јавног пута – ножице насипа, у зависности од конфигурације терена и пречника инсталација,

    - не дозвољава се вођење инсталација по банкини, косинама усека и насипа, кроз јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта,

    - предметне инсталације се могу планирати под условима којима се спречава угрожавање стабилности државног пута и обезбеђују услови неометаног одвијања саобраћаја.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас – парцелу државног пута потребно је обратити се управљачу државног пута у циљу прибављања пројектних услова (сагласности) за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих, а све у складу са важећом законском регулативом.

Општински пут – део сабирне  насељске саобраћајнице

У оквиру регулације општинског пута – дела сабирне насељске  саобраћајнице потребно је обезбедити просторно-планске и саобраћајне елементе за изградњу:

- ширина саобраћајне траке			2,75 m;

- ширина ивичне траке/ивичњака		0,25 m;

- ширина банкине					1,0   m;

- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак;

- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од 60 kN по осовини, од савремених конструкција (асфалт);

- пешачкe стазе ширине 1,5 m, са застором од савремених материјала (префабриковани бетонски елементи, асфалт).

Услови постављања инсталација

У регулационој ширини општинског пута може се постављати подземна инфраструктура, паралелено са општинским путем, минимално 1,0 m од коловоза. Минимална дубина укопавања је од 0,8 m.

Приликом укрштања са општинским путем минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви износи 1,0 m мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  заштитне цеви између крајњих тачака попречног профила пута  увећана за по 0,5 m са сваке стране.

Сабирне насељске саобраћајнице

У оквиру регулације сабирних насељских саобраћајница потребно је обезбедити просторно-планске и саобраћајне елементе за изградњу:

- задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних саобраћајница. У деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора је 
16,0 m.

- коловоз сабирне саобраћајнице је широк 6,0 m (мин. 5,5 m) у зависности од значаја сабирне улице у мрежи насељских саобраћајница.

- носивост коловозне конструкције за сабирне улице је за средњи саобраћај или лак саобраћај (мин. 60 kN по осовини).

- нагиб коловоза је једностран.

- паркирање дуж сабирних улица организовати ван коловоза (ивично или сепарисано-зависно од конкретне ситуације).

- вођење интензивних пешачких токова вршити по пешачким стазама (ширина                1,5 m) уз регулациону линију.

Приступне насељске саобраћајнице

У оквиру регулације приступних насељских  саобраћајница потребно је обезбедити просторно-планске и саобраћајне елементе за изградњу:

- приступне насељске саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај у зависности од мобилности у зони и дужине улице. У деловима насеља где се уводи нова регулација минимална ширина уличног коридора је 10,0 m.

- саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2 х 3,0 m (2 х 2,75) или за једносмерни саобраћај са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са мимоилазницама (ако се за њима укаже потреба).

- носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (60 kN по осовини).

- паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено;

- нагиб коловоза је једностран.

- раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу прегледност и безбедност.

- пешачку стазу изводити са ширином од мин. 1,0 m уз регулациону линију.

Услови постављања инсталација

У регулационој ширини насељских саобраћајница (сабирних и приступних) може се постављати  подземна инфраструктура, паралелно са саобраћајницама, минимално 1,0 m од коловоза (0,5 m од пешачких стаза). Минимална дубина укопавања је од 0,8 m.

Приступне саобраћајнице

- приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај у зависности од мобилности у зони и дужине улице. На деоницама где се уводи нова регулација минимална ширина регулације је 10,0 m,

- саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2 х 3,0 m (2 х 2,75) или за једносмерни саобраћај са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са мимоилазницама (ако се за њима укаже потреба),

- нагиб коловоза је једностран.

- раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу прегледност и безбедност,

- пешачке стазе изводити у зависности од положаја у оквиру обухваћеног простора (ванграђевински реон), очекиваног саобраћаја, са ширином од мин. 1,0 m уз регулациону линију.

Услови постављања инсталација

У регулационој ширини приступне саобраћајнице може се постављати подземна инфраструктура, паралелено са саобраћајницом, минимално 1,0 m од коловоза, са  дубином  укопавања од мин. 0,8 m.

Некатегорисана путна мрежа – атарски путеви

У обухвату плана налазе се сегменти некатегорисаних путева–атарска путна мрежа и то атарски путеви са ширином регулације/парцела од 4 - 8 m и за одвијање једносмерног и двосмерног саобраћаја.

Услови постављања инсталација

У оквиру парцеле атарских путеве може се постављати подземна инфраструктура, минимално 1,0 m од коловоза, са дубином укопавања од мин. 0,8 m.

### 6.2.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру

Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу одговарајућих ширина (дато у поглављу II тачка 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 2.2. Зона планираног комплекса трафостанице 110/20 kV „Србобран 2“), уз сагласност управљача (јавног комуналног предузећа), које је задужено за насељске и саобраћајнице у оквиру ванграђевинског подручја.

## 6.3. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

### 6.3.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре

Снабдевање  објекта водом се обезбеђује прикључком на насељску водоводну мрежу, у свему према условима надлежне комуналне службе.

Отпадне воде које настају у оквиру комплекса су санитарно-фекалне воде и атмосферске. Санитарно-фекалне отпадне воде из објекта скупљају се у канализационе шахтове и прикључују на насељски канализациони систем.

До изградње канализационог система у овом делу насеља, могуће је санитарно-фекалне воде упуштати у водонепропусну септичку јаму, лоцираној на парцели комплекса.

Атмосферске отпадне воде које настају у оквиру комплекса се посебно каналишу и преко каналета, сливника и шахтова скупљају, и спроводе до сепаратора нафтних деривата, у свему према условима надлежне комуналне службе. После третмана на сепаратору нафтних деривата ове пречишћене воде се усмеравају ка уличној отвореној каналској мрежи.

### 6.3.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре

Изградњу водоводне мреже и објеката вршити према следећим правилима:

- Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног фронта);

- водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;

- трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре; минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати стабилност осталих објеката (мин. 0,5 m);

- није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

- минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0 m мерено од горње ивице цеви, а на месту прикључка планираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода;

- водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на одстојању мин. 2 DN;

- на проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 1,0m са сваке стране;

- на траси предвидети постављање довољног броја надземних противпожарних хидраната;

- приликом реализације водовода треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење и одржавање мреже;

- све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених радова;

- израдити главне пројекте за реконструкцију. постојеће и изградњу нове водоводне мреже;

- пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са надлежним ЈКП, а на пројекте наведених хидротехничких објеката пробавити сагласност истог;

- за коришћење воде у технолошком поступку производње (техничка вода) у планираним радним и радно-пословним зонама потребно је обезбедити воду из сопствених изворишта - бунара, а воду за санитарно-хигијенске потребе прикључењем на јавни водовод;

- снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.

Изградњу канализационе мреже и објеката вршити према следећим правилима:

- Канализациону мрежу насеља предвидети сепаратног типа;

- трасу канализационе мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту;

- канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;

- испуштање санитарно-фекалних отпадних вода и технолошких отпадних вода планирати у градску (насељску) канализациону мрежу, а потом одвести на централни ППОВ.  Услове и сагласност за прикључење прибавити од надлежног ЈКП-а;

- уважити и све друге услове за сакупљање, каналисање и диспозицију отпадних вода које пропише надлежно јавно комунално предузeће;

- До изградње јавне канализације, санитарно-фекалне отпадне воде се могу упуштати у водонепропусне септичке јаме, без упијајућег бунара, уз одговарајући предтретман, на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле, које ће се периодично празнити, ангажовањем надлежног комуналног предузећа;

- зависно од потреба, код загађивача планирати изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре пречишћавања на ППОВ-у, тако да се не ремети рад пречистача, а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1 (Службени гласник РС, бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Садржај штетних и опасних материја ускладити са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 24/14);

- атмосферску канализацију градити као отворену, положену уз уличне саобраћајнице, са уливима у најближе реципијенте, отворену каналску мрежу;

- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим прописима и стандардима;

- у отворене канале и водотоке и подземне воде, забрањено је испуштање било каквих вода, осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68) припадају II класи вода и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11 од 13.09.2011. године) задовољавају прописане вредности;

- атмосферске воде, чији квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, околне површине, ригол и др., путем уређених испуста који су осигурани од ерозијe. На месту улива атмосферских вода планирати уливне грађевине које својим габаритом не залазе у протицајни профил реципијента и не нарушавају стабилност обале реципијента. Испред улива атмосферских вода у реципијент, планирати изградњу таложника и решетки ради отклањања нечистоћа;

- забрањено је у водотоке испуштати било какве воде, осим условно чистих атмосферских. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у водотоке, морају се обавезно комплетно пречистити (предтретман, примарно, секундарно или терцијарно), тако да задовољавају прописане граничне вредности Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) и прописане вредности квалитета ефлуента како се не би нарушило одржавање квалитета воде реципијента (II класе воде) у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС, број 50/12).

### 6.3.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру

Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима надлежног комуналног предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије. У складу са условима противпожарне заштите, где је потребно предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже.

Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима надлежног комуналног предузећа. Дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину постојећег цевовода. До изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња водонепропусних септичких јама на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле.

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса.

## 6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

### 6.4.1. Услови за изградњу електроенергетске мреже и објеката у односу термоенергетску инфраструктуру

На подручју обухвата Плана у грађевинском подручју насеља Србобран, у регулационом појасу саобраћајница, изграђена је дистрибутивна гасна мрежа од полиетиленских и челичних цеви притиска до 16 bar.

Према условима Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај све активности везане за истраживање, експлоатацију и искоришћавање подземних вода и геотермалне енергије дозвољавају се на читавом простору обухвата Плана, с обзиром да не представљају опасност за животну средину и објекте постројења.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, у облати енергетике нема посебних услова и ограничења за изградњу објеката електроенергетске мреже.

Приликом израде Плана, у односу на дистрибутивну гасну мрежу потребно је придржавати се услова који су дати Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник PC“, бр. 86/15).

Приликом извођења инжењерско-геолошких-геотехничких истраживања на предметном простору мора се испоштовати процедура прописана Законом о рударству и геолошким истраживањима.

У случају градње у близини дистрибутивних гасовода од челичних и ПЕ цеви, потребна је сагласност власника гасовода у овом случају ЈКП „Градитељ“ Србобран.

Извођење радова у близини дистрибутивних гасовода мора се изводити ручним ископом рова. Откривене гасоводне цеви потребно је заштити од могућих оштећења и изложености изворима топлоте.

У случају оштећења дистрибутивног гасовода, гасовод ће се поправити о трошку инвеститора. Евентуална измештања дистрибутивног гасовода вршиће се о трошку инвеститора.

Табела 3. 	Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar < MOP ≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима

| Инфраструктурни објекти | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова | 0,3 | 0,6 |
| Од гасовода до телекомуникационих каблова | 0,3 | 0,5 |
| Од гасовода до шахтова и канала | 0,2 | 0,3 |

Табела 4. 	Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима

| Инфраструктурни објекти | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова | 0,2 | 0,4 |

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу.

Табела 5.	Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електромреже и стубова далековода

| Минимално растојање |  |  |
| --- | --- | --- |
| Називни напон | при укрштању (m) | при паралелном вођењу (m) |
| 1 kV ≥ U | 1 | 1 |
| 1 kV < U ≤ 20 kV | 2 | 2 |
| 20 kV < U ≤ 35 kV | 5 | 10 |
| 35 kV < U | 10 | 15 |

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не сме угрозити стабилност стуба.

Табела 6. Минимална хоризонтална растојања  МРС, МС и РС од осталих објеката

| MOP на улазу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Објекат | MOP ≤ 4 bar | 4 bar < MOP ≤ 10 bar |  | 10 bar < MOP≤ 16 bar |
| Трансформаторска станица | 10 m | 12 m |  | 15 m |
| Надземни електроводови | 0 bar < MOP ≤ 16 bar: |  |  |  |
|  | 1 kV ≥ U |  | Висина стуба + 3 m* |  |
|  | 1 kV < U ≤ 110 kV |  | Висина стуба + 3 m** |  |
| * али не мање од 10 m; ** али не мање од 15 m; ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода механички и електрично појачана |  |  |  |  |

У зависности од притиска, заштитни појас гасовода је:

1)	за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране;

2)	за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране;

3)	за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране;

4)	за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране.

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система. У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1,0 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

### 6.4.2. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру

Овим Планом нису предвиђени садржаји за које се обезбеђују прикључци на термоенергетску инфраструктуру.

## 6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА

### 6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре

За потребе система даљинског надзора, управљања и комуникацију над дистрибутивним системом, са надређеним диспечерским центром, планирана је траса за полагање електронског комуникационог (оптичког) кабла. Оптички кабл за потребе система даљинског надзора и управљања над дистрибутивним системом се може полагати поред енергетског кабла у истом рову на потребном растојању.

Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је извршити трасирање и обележавање трасе постојећих електронских комуникационих објеката помоћу инструмента трагача каблова, како би се дефинисали тачан положај и дубина ЕК објеката (ЕК каблова), да би се затим одредио начин заштите истих уколико су угрожени.

Како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, електричне исправности и карактеристика постојећих подземних ЕК каблова, и како би се обезбедило нормално функционисање ЕК саобраћаја, инвеститор-извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности, дужан је да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих подземних ЕК каблова, на местима приближавања са постојећим ЕК инсталацијама изводи искључиво ручним путем, у складу са важећим техничким прописима, без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни шлицеви и сл.).

Заштиту-обезбеђење постојећих ЕК објеката извршити пре почетка извођења било каквих грађевинских радова. Израда техничке документације, трасирање и обележавање ЕК објеката мерним инструментом, као и радови на заштити-обезбеђењу постојећих ЕК објеката (ЕК каблова) се изводе о трошку инвеститора који гради објекат.

Инвеститор је обавезан да приликом извођења радова на изградњи планираног електроенергетског објекта, и то на местима непосредног приближавања са постојећим ЕК објектима, у свему поштује важеће прописе.

У случају евентуалног оштећења ЕК каблова или прекида ЕК саобраћаја на везама услед непажљивог и нестручног извођења радова, инвеститор је обавезан да овом Предузећу надокнади целокупну штету по свим основама.

### 6.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др);

- електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница,  и поред пешачких стаза у јавним површинама и површинама остале намене;

- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадно провлачење електронских комуникационих каблова;

- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу, тротоару;

- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте;

- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских каблова до 10 kV најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;

- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 90°;

- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком због обављања радова;

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m;

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 
0,5 m при приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са канализацијом;

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m;

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода хоризонтално растојање треба да буде најмање 0,4 - 1,5 m, у зависности од притиска гасовода;

- у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (ЕК објеката).

### 6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру

У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме, унутар парцеле корисника или до објекта на јавној површини.

## 6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

Концептом озелењавања унутар граница Плана потребно је:

- очувати у што већој мери аутохтона стабла у обухвату границе Плана детаљне регулације;

- формирати систем јавног зеленила, повећати проценат зелених површина, броја и разноврсности постојећих категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско природном стању;

- у случају озелењавања путног појаса фреквентних саобраћајница формирати и одржавати густ зелени појас од врста отпорних на аерозагађење са израженом санитарном функцијом, средњег и високог ефекта редукције буке, у комбинацији са жбунастим врстама;

- паркинг просторе равномерно покрити листопадним дрвећем;

- избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте. Избегавати примену инвазивних врста. Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.

У уличним коридорима, дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од одређених инсталација:

|  | Дрвеће | Шибље |
| --- | --- | --- |
| Водовода | 1,5 m |  |
| Канализације | 1,5 m |  |
| Електрокаблова | до 2,5 m | 0,5 m |
| ЕК и КДС мреже | 2,0 m |  |
| Гасовода | 1,5 m |  |

Ha подручју Панонског региона инвазивне су следеће врсте: циганско перје (Asclepias syriaca),  јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилваnски длакави jасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimiflium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotna), jапанска фалола (Reynouria syn Faloppa japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila).

# 7.	УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

## 7.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА

У зони утицаја Плана се налази Велики Бачки канал, регионални еколошки коридор, утврђен Регионалним просторним планом АП Војводине („Службени лист АП Војводине“ број 22/11).

Мере за заштитну зону еколошког коридора:

У пojacy од 200,0 m од еколошког коридора

- услов за изградњу укопаних складишта je да се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којима се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор.

У пojacy од 50,0 m од еколошког коридора забрањује се:

- примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине (нпр. стакло, метал) усмерене према коридору.

Примењују се следеће мере:

- очувати проходност еколошког коридора површинских вода забраном ограђивања пojaca уз обалу или применом типова ограде које омогућују кретање ситних животиња;

- обезбедити континуитет зеленог тампон nojaca између простора људских активности и коридора у ширини од 10,0 m код постојећих објеката, a 20,0 m код планираних објеката и то у складу са типом вегетације коридора. Oвaj nojac графички приказати у планској и пројектној документацији;

- објекте који захтевају поплочавање и/или осветљење лоцирати на мин 20,0 m удаљености од границе коридора.

## 7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На простору обухвата Плана нема евидентираних културних добара.

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Покрајински Завод за заштиту споменика културе, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.

# 8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Повећање енергетске ефикасности подразумева смањење губитака у мрежи и коришћење адекватне и савремене опреме приликом изградње, као и оптимално управљање потрошњом.

# 9.	ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Утицај планиране трансформаторске станице на квалитет животне средине је сведен на најмању меру самим избором најоптималнијег решења у контексту заузећа и намене површина, које су резервисане за ову намену.

Трансформаторска станица, као електроенергетски објекат, у току експлоатације нема значајније утицаје на животну средину јер не загађује ваздух, воду и земљиште.

Комунални отпад предстваља једини отпад, који ће се одлагати у за то одређене контејнере, које празне надлежне комуналне службе.

Пуњење трансформатора уљем вршиће се преко црева на одређеним местима на котлу трансформатора, на сигуран начин, тако да је истицање уља онемогућено.

Трансформаторска станица и надземни водови врше нејонизујућа зрачења, али на основу резултата прорачуна електричног поља и магнетне индукције, која су вршена за постројења 110 kV, за максимална струјна оптерећења на растојању од 30,0 m, може се проценити да ће бити ниже од границе излагања за јавну безбедност. Као контролну меру заштите животне средине, препоручује се прво мерење нејонизујућег зрачења у току пробног рада.

С обзиром да се у току рада трансформатора појављује бука, као пратећи феномен, неопходно је након уградње трансформатора и пробног пуштања у погон, вршити поновна мерења, у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).

Трансформаторска постројења могу значајније утицати на животну средину једино у случајевима акцидената, који су ретки и локалног су карактера. У циљу заштите од акцидената, неопходно је предвидети мере заштите током пројектовања, експлоатације и одржавања планираних постројења.

# 10.	ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

## 10.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи, или да проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђују се конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од катастрофа, кроз План смањења ризика катастрофа и План заштите и спасавања.

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса, метеоролошких појава: атмосферско пражњење и атмосферске падавине (киша, град), ветрова и пожара.

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, у обухвату Плана је могућ земљотрес јачине VI-VII степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. На основу интензитета и очекиваних последица земљотреса, сматра се да ће се за VI степен сеизмичког интензитета манифестовати „врло јак земљотрес“, а за VII степен „силан земљотрес“.

Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју (за земљотрес јачине VI-VII степени).

При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би се максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.

Мере заштите од земљотреса обезбедиће се и поштовањем регулационих и грађевинских линија, односно, прописане минималне ширине саобраћајних коридора и минималне међусобне удаљености објеката, како би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбедиће се извођењем громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом.

Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих површина до реципијенaта. Сувишне атмосферске воде ће се прихватати и одводити засебном канализационом мрежом, а упуштати у путни канал.

Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама са којих се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. Законом о одбрани од града уведена је заштитна зона око лансирних станица (500 m) у којој је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих објеката, као и извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне облаке. На предметном подручју не налази се ни једна лансирна станица са припадајућом заштитном зоном.

Преовлађујући ветрови на овом простору дувају из северозападног и југоисточног правца (кошава) правца. Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају формирање одговарајућих зелених (ветрозаштитних) појасева уз саобраћајнице и на местима где за то постоје услови.

Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се искључити без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. Узроци избијања пожара (на отвореном и затвореном простору) могу настати услед људске непажње, атмосферског пражњења (муња, гром), топлотног деловања сунца, експлозије и техничких разлога. Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите и обезбедиће се:

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија,

- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета насељске водоводне мреже, односно довољне количине воде за ефикасно гашење пожара;

- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, минимални радијуси кривина и сл.);

- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за ватрогасна возила);

- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (удаљеност између  помоћних, пословних објеката и објеката специјалне намене и сл.);

- дефинисањем безбедносних појасева између објеката, којима се спречава ширење пожара

у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима, важећим техничким прописима и стандардима који уређују ову област, при пројектовању и изградњи свих објеката који су планирани на овом простору.

Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за објекте који су обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације).

## 10.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ

Према подацима Министарства пољопривреде и заштите животне средине на простору Плана нема евидентираних севесо постројења/комплекса.

У случају изградње нових севесо постројења, а у складу са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини методологије израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, број 41/10), као полазни основ за идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од минимум 1000 m од границе севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне-зоне опасности, одређује на основу резултата моделовања ефеката удеса.

## 10.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА

За простор који је предмет израде Плана, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље које прописује надлежни орган.

Заштита људи и материјалних добара дефинисани су Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18).

# 11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Овим Планом нису планиране површине јавне намене (јавне површине и објекти јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као ни други објекти за јавно коришћење, којима је неопходно обезбедити приступачност особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

# 12.	СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Комплекс трансформаторске станице опремити електронском комуникационом инфраструктуром, водоводном инфраструктуром и канализационом инфраструктуром, односно предвидети могућност евакуације отпадних вода у непропусне септичке јаме до изградње насељске канализационе мреже.

Напајање електричном енергијом обезбедиће се из сопственог „кућног“ трансформатора 20/0,4 kV, преко сопственог извода из 20 kV развода.

# II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

# 1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме и услове за изградњу свих планираних садржаја:

- Kонструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине VI-VII степени. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према ЕМС-98;

- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09, 20/15, 87/18-др. закон, 87/18 и 87/18-др. закон);

- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, челичних елемената..) сходно СРПЦ У.Ј1.240.;

- у објектима је потребно предвидети довољну количину средстава за гашење пожара, односно одредити број и врсту апарата за гашење почетних пожара, сходно одредбама Закона о заштити од пожара и техничким прописима и препорукама донетих на основу њих;

- за изградњу објеката употребити материјале и опрему за које се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста.

# 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА

## 2.1. ЗОНА ПЛАНИРАНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ КОРИДОРА 20 kV

Услови за изградњу у овој зони, који се углавном односе на инфраструктурне линијске објекте,  дати су у тачки 6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ.

## 2.2.	ЗОНА ПЛАНИРАНОГ КОМПЛЕКСА ТРАФОСТАНИЦЕ 110/20 kV  „СРБОБРАН 2“

Врста и намена објекта - Електроенергетски објекат кога чине:

- разводно постројење 110 kV,

- зграда са 20 kV постројењем и  управљачком опремом за 110 kV,

- интерне саобраћајнице, пешачке и манипулативне површине,

- ограда комплекса,

- односно и други делови постројења који чине техничко- технолошку целину трансформаторске станице у складу са потребама ОДС ЕПС Дистрибуција.

Наведени делови објекта, као и други делови у оквиру техничко-технолошке целине трансформаторске станице, а у складу са потребама ОДС ЕПС Дистрибуција, чине технолошку целину трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“ и не могу функционисати независно један од другог.

Разводно постројење 110 kV

Плато трафостанице:

На плато се поставља постројење за спољњу монтажу, кога чине: напонски и струјни трансформатори 110 kV, растављачи 110 kV, сабирнички системи, прекидачи 110 kV, одводници пренапона и изолатори, енергетски трансформатори називног напона 110/21/10,5 kV снаге 31,5 MVA. Постројење има два далеководна и два трансформаторска поља. Могућа је етапна изградња, у првој етапи се уграђује само један трансформатор.

110 kV постројење сачињавају:

Сабирнице: 	две секције једноструких главних сабирница

Број трансформаторских поља:	два

Број далеководних поља:  	два

Број резервних поља: 	једно опремљено са (Т1 110/20kV) и једно резервно

неопремљено

Хоризонтални габарит:

Тачан габарит утврдиће се идејним, односно пројектом за грађевинску дозволу.

Обликовање и материјали:

За носаче апарата и портала предвидети бетонске темеље, а за трасе каблова одговарајуће кабловске канале, пролазе и шахтове. За трансформаторе предвидети одговарајуће темеље опремљене решетком на целој  површини каде за прихват уља. Предвидети водонепропусну уљну јаму са потребном канализацијом од темеља трансформатора до уљне јаме.

Објекат са 20 kV постројењем и заштитно- управљачком опремом за 110 kV

Намена: За смештај опреме и уређаја 20 kV постројења, као и уређаја за трансформацију, мерење, заштиту, сигнализацију и управљање 110 kV постројења.

Хоризонтални габарит

- макс. 40,0 m х 20,0 m, односно у складу са техничко-тенолошким захтевима ОДС ЕПС.

Највећа дозвољена спратност

- макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље), односно у складу са техничко-тенолошким захтевима ОДС ЕПС.

Садржај: Просторија за смештај постројења 20 kV и микропроцесорскe заштитнe управљачкe опремe за постројење 110 kV, као и опрема за систем даљинског надзора и управљања, која омогућава даљинско управљање без присуства лица за манипулацију.

Архитектонско обликовање и материјализација:

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани објекти) или савременији начин (од префабрикованих елемената, укључујући и готове монтажне хале).

При обликовању објеката тежити ка савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа.

Кровови могу бити коси или равни, а нагиб крова ускладити са врстом кровног покривача. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона.

Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених материјала. Ускладити архитектонски израз (примењене облике, боје и материјале) свих објеката у оквиру комплекса, а слободне површине парковски озеленити.

Просторија у којима се смешта 20 kV постројење је металом оклопљено и ваздухом изоловано и у свакој од ћелија је уграђена микропроцесорска заштитно-управљачка опрема.

Осим постројења 20 kV у објекту ће бити постављена и микропроцесорска заштитно управљачка опрема за постројење 110 kV.

Релативне коте објекта:

- кота заштитног тротоара објекта: мин. +0,00 у односу на постојећу коту терена.

- кота пода приземља:   0,15m - 0,5 m, у односу на коту заштитног тротоара објекта.

- кота венца: макс. + 7,0 m у односу на коту заштитног тротоара.

Услови за образовање грађевинске парцеле:

Мин. парцела за изградњу комплекса 110/20 kV треба да буде  80X60 m.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Грађевинска линија у односу на регулациону линију, са северне стране, одмакнута је мин. 5,0 m.

Од јужне границе грађевинска линија је дефинисана на 20,0 m због планиране обилазнице државног пута, а са источне стране 10,0 m због заштитне зоне канала.

Од осталих граница парцеле грађевинска линија се налази на мин.1,0 m.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Антенски стуб: Као носач антена планиран је слободностојећи стуб, од одговарајућег материјала,  мах. висине до 20,0 m.

Услови и начин oбезбеђивањa приступа парцели и простора за паркирање возила

- 	Обезбедити колски прилаз објекту мин. ширине 5,0 m са постојеће приступне саобраћајнице и пешачки прилаз.

- 	Колско-манипулативне и пешачке површине извести од бетона, бехатона и сл.

- 	Паркинге за путничка возила градити са димензијама једног паркинг места                (5,0 х 2,5 m) од савремених конструкција (асфалт, бетон, префабриковани елементи).

Ограђивање грађевинске парцеле

- Око комплекса поставити ограду на сопственој парцели, 3,0 m од регулације од атарског пута и на границима парцеле.

- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

- Мин. висина ограде је око 2,0 m.

Услови прикључења на комуналну инфраструктуру

-	Прикључак на електронску комуникациону мрежу обезбедити подземним електронским комуникационим каблом са најближе насељске ЕК мреже, према условима које изда надлежно предузеће.

- Прикључак на водоводну и канализациону мрежу обезбедити са постојеће насељске мреже, према условима које изда надлежно предузеће, односно ако не постоје услови за прикључење на канализациону мрежу изградити непропусну септичку јаму за потребе одвођења санитарних употребљених вода.

Заштита суседних објеката

- Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина.

- Заштитни појас за 110 kV прикључни далековод износи 25,0 m, од крајњег фазног проводника са обе стране од осе далековода.

- Заштитна зона око ТС 110/20 kV на отвореном износи 30,0 m.

- Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се гради.

Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели

- Све неизграђене и неизбетониране површине на парцели адекватно озеленити и хортикултурно уредити.

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносне и друге услове

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање технолошког процеса, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

На грађевинској парцели се мора  обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог.

Одвођење фекалних вода у обухвату Плана мора се решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 m од објеката и границе парцеле.

Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у насељску канализацију пречистити на сепаратору уља и масти.

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се пројектовати и извести приступни пут, окретница и платои за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција. При пројектовању и изградњи  комплекса узети у обзир важеће прописе за громобран, електричну мрежу и погоне са лако запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други материјал морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове, лак кровни покривач.

Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести громобранском инсталацијом према класи нивоа заштите објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96).

## 2.3. ЗОНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Зона пољопривредног земљишта обухвата пољопривредно земљиште које ће се користити у пољопривредне сврхе, за коју ће се правила уређења и грађења примењивати важећи плански документ, Просторни план општине Србобран.

# 3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Примењена инжењерско-геолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских и других објеката ради дефинисања инжењерско-геолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине.

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима. За подручје обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-геолошким истраживањима.

У геоморфолошком погледу, посматрано подручје се налази на Бачкој лесној тераси. Основну геолошку грађу терена чине прашинасто-песковите глине, алеврити и пескови.

На простору обухвата Плана нису регистровани морфолошки облици који указују на процес клизања тла.

На предметном подручју се налазе изворишта ЈКП „Градитељ“ у Србобрану „Индустријска зона“ и извориште д.о.о. „Reahem“ из Новог Сада са погоном у Србобрану, са овереним билансним резервама подземне воде. Такође, на простору се налази нафтно поље „Турија север“, лежиште са овереним билансним резервама нафте и гаса.

Изградња објеката мора бити пројектована и изведена према свим условима противпожарне и сеизмичке заштите (VI-VII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98), што подразумева примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих законских прописа за пројектовање и градњу објеката у сеизмичким подручјима.

# 4.	ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

Овим Планом нису предвиђене локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације.

# 5.	ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

Урбанистички показатељи

Максималан дозвољен степен искоришћености земљишта на грађевинској парцели са платоима и саобраћајницама је до 70%.

# 6. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА

Реализација изградње планираног комплекса ТС 110/20 kV „Србобран 2“ и  расплета 20 kV водова у оквиру овог Плана могућа је етапно, по фазама.

У погледу динамике спровођења Плана реализација планираних електроенергетских објеката се врши у складу са техничком документацијом и начином обезбеђивања средстава.

# 7.  ПРИМЕНА ПЛАНА

План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова представља основ за издавање информације о локацији и локацијских услова за изградњу трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“ са саобраћајним прикључком, расплет 20 kV водова и припадајућих инфраструктурних објеката у функцији електроенергетског објекта трансформаторске станице 110/20 kV (прикључак на електронску комуникациону мрежу, прикључак на водоводну мрежу, прикључак на канализациону мрежу).

План представља плански основ за потпуну експропријацију земљишта на којем се гради трансформаторска станица 110/20 kV „Србобран 2“ са саобраћајним прикључком и непотпуну експропријацију на којем се гради расплет 20 kV подземних водова, као електроенергетски објекти од јавног интереса, у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о енергетици.

Прибављање земљишта за изградњу трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“ и расплета 20 kV подземних водова ће се вршити у складу са посебним Законом.

Овим Планом, у тачки 3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ, дат је попис парцела на којима се утврђује јавни интерес за изградњу трансформаторске станице 110/20 kV „Србобран 2“ са саобраћајним прикључком, расплет 20 kV водова и припадајућих инфраструктурних објеката у функцији електроенергетског објекта трансформаторске станице 110/20 kV.

Г) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНИРАНИХ РЕШЕЊА

Д) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV

„Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова

- Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану,                               са расплетом 20 kV водова на животну средину

- Програмски задатак

- Изводи из планских докумената вишег реда, односно ширег подручја                                       и друге развојне документације

4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су у планским документима вишег реда: Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора  Аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница) („Службени гласник РС“, бр. 69/03 И 36/10), Просторни план подручја посебне намене  инфраструктурног коридора  нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима

детаљне регулације („Службени лист АПВ“, број 14/15), Просторни план општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 5/13) и План генералне регулације насеља Србобран („Службени лист општине Србобран“, бр. 11/12 и 04/19).

4.1.	ИЗВОД ИЗ  ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА  АУТОПУТА Е-75 СУБОТИЦА-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА)

У области инфраструктурних система предвиђен је даљи развој и ревитализација постојећих система и објеката, као и изградња нових, чиме би се утицало на побољшање животног стандарда и квалитета живота и заштите животне средине.

На подручју обухвата Плана, потребно је у потпуности ревитализовати преносну мрежу  у циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом потрошача.

4.2.	ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ      ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА  НАФТОВОДА ОД САБИРНО ОТПРЕМНЕ       СТАНИЦЕ ТУРИЈА СЕВЕР ДО РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ НОВИ САД СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Обухват Плана преклапа се са обухватом Просторног плана подручја посебне намене       инфраструктурног коридора  нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима  детаљне регулације („Службени лист АПВ“, број 14/15) у делу обухвата који припада КО Србобран и налази се ван посебне намене за које важе следеће смернице:

„Ван подручја посебне намене утврђеном овим Просторним планом, примењују се важећи плански документи (остали просторни планови подручја посебне намене, просторни планови јединица локалне самоуправе и урбанистички планови) у деловима који нису у супротности са режимом коришћења и уређења тог појаса.“

4.3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

„У складу са постојећим плановима развоја, затим усвојеном стратегијом развоја дистрибутивног електроенеретског система на подручју „Електродистрибуције Нови Сад“ и потребом издвајања енергетског трансформатора 110/35 kV и 35 kV постројења из постројења 220/110/35 kV „Србобран“ (постројење у власништву ЈП „Електромреже Србије“), предвиђена je изградња нове ТС 110/20 kV „Србобран“ и новог 20 kV разводног постројења (РП) „Србобран - мини“, реконструкција комплетне постојеће 10 kV мреже и припрема исте за рад на 20 kV напонском нивоу. Реконструкцијом постојеће 10 kV средњенапонске мреже за рад на 20 kV погонском напонском нивоу, затим изградњом нове ТС 110/20 kV „Србобран“ и 20 kV РП „Србобран - мини“ и нових 20 kV водова, побољшаће се квалитет испоруке електричне енергије и повећаће се поузданост и сигурност рада објеката дистрибутивног електроенергетског система на том подручју.“

4.4.	ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРБОБРАН И  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРБОБРАН

„Имајући у виду стратегију развоја дистрибутивног електроенергетског система на подручју „Електродистрибуције Нови Сад“ и растуће потребе за електричном енергијом у наредном периоду се планирана изградње нове ТС 110/20 kV „Србобран“ и реконструкција комплетне постојеће 10 kV мреже и припреми исте за рад на 20 kV-тном напонском нивоу.“

„Изградња трансформаторске станице (ТС) 110/20 kV „Србобран“

По важећем средњерочном плану „Електродистрибуције Нови Сад“ предвиђена је изградња нове ТС 110/20 kV „Србобран“ укупне инсталисане снаге 2х31,5MVA. на постојећој парцели број 11751. За изградњу оваквог електроенергетског објекта потребно је, на парцели број 11751, предвидети и обезбедити слободан простор мин. димензија 50х70m.

Планирана трансформаторска станица ће бити у систему даљинског надзора и управљања, при чему ће се комуникација обављати, између осталог и путем радио везе.

Планирана ТС ће, преко новог двосистемског прикључног 110 kV надземног вода, бити прикључена на постојећу преносну електроенергетску мрежу „Електромреже Србије“ АД.“

- Списак коришћене документације за израду планског документа 
(планска, техничка, развојна и друга документација)

- Прибављени подаци и услови за израду планског документа

- Прибављене и коришћене подлоге и карте

- Материјал за рани јавни увид и 
Извештај о обављеном раном јавном увиду

- Извештај о спроведеној стручној контроли Нацрта плана

10. Извештај о обављеном јавном увиду

11. Мишљења и сагласности

12. Друга документација и подаци од значаја за израду, 
контролу и доношење планског документа

Изјаве одговорног урбанисте

13. Одлука о доношењу плана

Донета је Уредба о категоризацији државних путева некадашњи М-22.1 је ДП IIа реда бр.100, некадашњи Р-129 је ДП Iiа

реда бр.115

Уредба о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој  инфраструктури – „Службени гласник РС“, број 50/19.